## Blad1
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20BIS (product van owt)
Projectnr.: R000 Projectnaam : .........................
Nr.: |  | …. | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | D01 |  |  | en | IP | D02
Schets waterproef
[9 empty] | IP | D02 | [13 empty] | IP | D01
|  |  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 34.19 | [13 empty] | m.v.: |  | 33.54
33.76
|  |  | b.o.k: |  | 32.84 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 32.1
[9 empty] | 1 | m |  |  |  | 23.49 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [9 empty] | 2.4551 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.515 |  |  |  | l
2.46 |  |  |  | < | 3.51 |  |  | → | De proef voldoet
Schets IP
| 1) basis vierhoek , opzet rond | [14 empty] | 1) |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 2) |  | 0.7
| 2) vierhoek tot afdekplaat | [8 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.04 | [7 empty] | 0.04
[10 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  |  | 4.9721 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1 | [13 empty] | 0.88
[10 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.4
| ZIJDE 1 |  |  | = | 1 | m |  |  |  | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4
| ZIJDE 2 |  |  | = | 1 | m | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak | [5 empty] | : | 23.49 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D01 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 32.1 |  | M.V: |  | 33.54
ø rioolbuis | [5 empty] | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D02 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 32.84 |  | M.V: |  | 34.19
ø huisaansluiting | [5 empty] | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 | [5 empty] | : | 1.78 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 33.76 |  |  | m
zijde inspectieput | [5 empty] | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 33.754 |  |  | m
Meetvlak | [5 empty] | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.006 |  |  | m
Tijdsduur | [5 empty] | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: | [5 empty] | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on C9: volgnummer van de proef
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on U27: hoogte waterstand in de afdekplaat invullen
Note on AC27: hoogte waterstand in de afdekplaat invullen
Note on Z28: hoogte van rond schachtelement vermelden indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen = diameter basiselement of schachtelement
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on F31: zijde eventueel aanpassen aan werkelijke lengte
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on F32: zijde eventueel aanpassen aan werkelijke lengte
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter
Note on V35: nummer stroomafwaartse IP invullen
Note on AC35: BOK stroomafwaartse IP invullen
Note on AH35: MV stroomafwaartse IP invullen
Note on V36: nummer stroomopwaartse IP invullen
Note on AC36: BOK stroomopwaartse IP invullen
Note on AH36: MV stroomopwaartse IP invullen
Note on AA37: Alleen invullen als grondwater boven vloei van buis
Note on AA38: is hoger dan maaiveldpeil min 0,5m en wordt eventueel verhoogd met de hoogte dat het grondwaterpeil hoger is dan de bodem van de buis bij de stroomafwaartse put
Note on AA39: absoluut TAW- peil van het gemeten waterverlies vermelden
Note on AA41: = 0,1 voor geval 1 en 2 ( niet in waterwingebied) = 0,1 voor geval 3 bij riolering voor normale huishoudelijke afvalwaters in beschermingszone van het type III = 0,01 voor geval 3 bij riolering voor normale huishoudelijke afvalwaters in beschermingszone van het type II en industrieele afvalwaters in beschermingszone van het type III.
Note on H42: Aantal aansluitingen op deze streng invullen
Note on A44: Datum van vaststelling waterverlies invullen