## toelichting
DE GEGEVENSDRAGER (zie tab start) HOUDT MET DE BEREKENING REKENING MET AL HETGEEN
WAT HIERONDER VOLGT. JE DIENT HIERVOOR ENKEL HET FORMULIER CORRECT IN TE VULLEN
VOLGENS DE RICHTLIJNEN VIA DE TOEGEVOEGDE HELPFUNCTIE (ZIE HIERVOOR DE TOEGEVOEGDE
OPMERKING BOVEN ELKE KOLOM VAN DE GEGEVENSDRAGER)
DWARSDOORSNEDEN SLEUF
Merk hierbij duidelijk het verschil van de verschillende hoogtes die het resultaat beinvloeden:
1) hoogte sd is de hoogte van de sleufdiepte om de sleufbreedte te bepalen
2) de donkerbruine blok is de hoogte die het volume van de uitgraving bepaald.
3) de okerkleurige blok is de hoogte die het volume van de aanvulling bepaald.
4) H is de hoogte die bepaald in welke overeenstemmende post van de meetstaat deze hoeveelheid wordt gevorderd

## start(met info)
supervisie doc. 00 gegevensdrager riolering (IP rond) (prod. van owt)
R000113 |  |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B | [8 empty] | BIJLAGE 1 Riolering AS-BUILT
diam. |  | rioolstreng |  |  | BOK Ipæ | MV Ipæ | BOK Ipæ | MV Ipæ | H Ipæ | BOK Ipä | MV Ipä | BOK Ipä | MV Ipä | H Ipä | H rioolstr. | L as/as | L as/as | aftr.diam. | aftr.diam. | sleuf | boven | opbr. | 2 buis | uitgrav. | aanvul. | L rioolstr. | helling | afwijking | Opmeting
Di (m) | Du (m) | Ipæ |  | Ipä | ontwerp | as-built | asbuilt | bestaand | as-built | voorzien | as-built | as-built | bestaand | as-built | as-built | voorzien | as-built | Ipä | Ipæ | breedte | sleuf | afgrav. | bov.elk. | in m3 | in m3 | as-built | in cm/m | BOK Ipä | per post
DWA-RIOLERING
0.25 | 0.299 | BP | - | D2 | 75.18 | 77.3 | 75.18 | 77.3 | 2.12 | 75.22 | 77.34 | 75.22 | 77.34 | 2.12 | 2.12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 8.3282 | 4.8158 | 4 | 0.8 | 0 | Post 107 | 215.0841
0.25 | 0.299 | D2 | - | D4 | 75.22 | 77.34 | 75.22 | 77.34 | 2.12 | 75.43 | 77.11 | 75.43 | 77.11 | 1.68 | 1.9 | 42 | 42 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 75.4513 | 39.4492 | 41 | 0.5 | 0 | Post 108 | 238.5095
0.25 | 0.299 | D2 | - | D3 | 75.22 | 77.34 | 75.22 | 77.34 | 2.12 | 75.31 | 77.33 | 75.31 | 77.33 | 2.02 | 2.07 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 16.2168 | 9.192 | 8 | 1 | 0
0.25 | 0.299 | D3 | - | D5 | 75.31 | 77.33 | 75.31 | 77.33 | 2.02 | 75.82 | 77.59 | 75.82 | 77.59 | 1.77 | 1.895 | 49 | 49 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 88.0695 | 45.9206 | 48 | 1.0408 | 0
0.25 | 0.299 | D5 | - | D5bis | 75.82 | 77.59 | 75.82 | 77.59 | 1.77 | 76.3 | 78.06 | 76.3 | 78.06 | 1.76 | 1.765 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 65.9845 | 31.7386 | 39 | 1.2 | 0
0.25 | 0.299 | D5bis | - | D6 | 76.3 | 78.06 | 76.3 | 78.06 | 1.76 | 76.78 | 78.68 | 76.78 | 78.68 | 1.9 | 1.83 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 68.7705 | 34.5245 | 39 | 1.2 | 0
0.25 | 0.299 | D6 | - | D7 | 76.78 | 78.68 | 76.78 | 78.68 | 1.9 | 77.09 | 79.04 | 77.09 | 79.04 | 1.95 | 1.925 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 46.6938 | 24.7412 | 25 | 1.1923 | 0 | Post 96 | 417.9795
0.25 | 0.299 | D2 | - | DR1 | 75.22 | 77.34 | 75.22 | 77.34 | 2.12 | 75.42 | 77.61 | 75.42 | 77.61 | 2.19 | 2.155 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1.099 | 0.45 | 0.45 |  | 27.5668 | 16.1515 | 13 | 1.4286 | 0 | Post 97 | 1324.9408
0.25 | 0.299 | DR1 | - | DR2 | 75.42 | 77.61 | 75.42 | 77.61 | 2.19 | 75.76 | 78.07 | 75.76 | 78.07 | 2.31 | 2.25 | 74 | 74 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 224.6385 | 22.8023 | 73 | 0.45946 | 0
0.25 | 0.299 | DR2 | - | DR3 | 75.76 | 78.07 | 75.76 | 78.07 | 2.31 | 76.36 | 78.86 | 76.36 | 78.86 | 2.5 | 2.405 | 65 | 65 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 212.0218 | 35.0694 | 64 | 0.92308 | 0
0.25 | 0.299 | DR3 | - | DR3a | 76.36 | 78.86 | 76.36 | 78.86 | 2.5 | 77.46 | 80.04 | 77.46 | 80.04 | 2.58 | 2.54 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 179.42 | 38.4112 | 51 | 2.1154 | 0
0.25 | 0.299 | DR3a | - | DR4a | 77.46 | 80.04 | 77.46 | 80.04 | 2.58 | 78.01 | 80.49 | 78.01 | 80.49 | 2.48 | 2.53 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 56.0454 | 11.8074 | 16 | 3.2353 | 0 | Post 93 | 602
0.25 | 0.299 | DR4a | - | DR9 | 78.01 | 80.49 | 78.01 | 80.49 | 2.48 | 81.08 | 83.21 | 81.08 | 83.21 | 2.13 | 2.305 | 59 | 59 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 183.3287 | 22.9657 | 58 | 5.2034 | 0 | Post 94 | 602
0.25 | 0.299 | DR9 | - | DR10 | 81.08 | 83.21 | 81.08 | 83.21 | 2.13 | 82.12 | 84.42 | 82.12 | 84.42 | 2.3 | 2.215 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 57.4568 | 4.924 | 19 | 5.2 | 0 | Post 95 | 602
0.25 | 0.299 | DR4a | - | DR4' | 78.01 | 80.49 | 78.01 | 80.49 | 2.48 | 78.22 | 80.6 | 78.22 | 80.6 | 2.38 | 2.43 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 36.8592 | 6.4456 | 11 | 1.75 | 0 | Post 228 | 49
0.25 | 0.299 | DR4' | - | DR5 | 78.22 | 80.6 | 78.22 | 80.6 | 2.38 | 79.27 | 81.79 | 79.27 | 81.79 | 2.52 | 2.45 | 37 | 37 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 121.7246 | 22.189 | 36 | 2.8378 | 0 | Post 230 | 77
0.25 | 0.299 | DR5 | - | DR6 | 79.27 | 81.79 | 79.27 | 81.79 | 2.52 | 80.09 | 82.63 | 80.09 | 82.63 | 2.54 | 2.53 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 45.5369 | 9.5935 | 13 | 5.8571 | 0 | Post 231 | 126
0.25 | 0.299 | DR6 | - | DR7 | 80.09 | 82.63 | 80.09 | 82.63 | 2.54 | 82.61 | 85.18 | 82.61 | 85.18 | 2.57 | 2.555 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1.52 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 155.797 | 34.1422 | 44 | 5.6 | 0 | Post 232 | 126
0.2 | 0.2 | DR6 | - | D8' | 80.09 | 82.63 | 80.09 | 82.63 | 2.54 | 81.88 | 82.82 | 81.88 | 82.82 | 0.94 | 1.74 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |  | 73.01 | 38.71 | 49 | 3.58 | 0 | Post 233 | 38.71
|  |  | - | [25 empty] | Post 234 | 27.8897
|  |  | - | [25 empty] | Post 245 | 73.01
|  |  | - | [25 empty] | Post 246 | 240.7855
-
-
-
-
RWA-RIOLERING |  |  | -
0.4 | 0.52 | UO1 | - | R1 | 75.7 | 77.2 | 75.7 | 77.2 | 1.5 | 75.72 | 77.08 | 75.72 | 77.08 | 1.36 | 1.43 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 |  | 16.368 | 2.904 | 10 | 0.18182 | 0 | Post 140 | 59.3208
0.4 | 0.52 | R1 | - | R3 | 75.72 | 77.08 | 75.72 | 77.08 | 1.36 | 75.98 | 77.41 | 75.98 | 77.41 | 1.43 | 1.395 | 57 | 57 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 |  | 89.0736 | 13.6752 | 56 | 0.45614 | 0 | Post 141 | 360.9144
0.4 | 0.52 | R3 | - | R5 | 75.98 | 77.41 | 75.98 | 77.41 | 1.43 | 76.12 | 77.44 | 76.12 | 77.44 | 1.32 | 1.375 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 |  | 48.4902 | 6.7518 | 31 | 0.4375 | 0
0.4 | 0.52 | R5 | - | R6 | 76.12 | 77.44 | 76.12 | 77.44 | 1.32 | 76.39 | 77.67 | 76.39 | 77.67 | 1.28 | 1.3 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 |  | 38.0952 | 3.0888 | 26 | 1 | 0 | Post 131 | 564
0.4 | 0.52 | R6 | - | R7 | 76.39 | 77.67 | 76.39 | 77.67 | 1.28 | 76.83 | 78.28 | 76.83 | 78.28 | 1.45 | 1.365 | 44 | 44 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 |  | 66.693 | 8.7978 | 43 | 1 | 0 | Post 134 | 564
0.4 | 0.52 | R7 | - | R8 | 76.83 | 78.28 | 76.83 | 78.28 | 1.45 | 77.35 | 79.01 | 77.35 | 79.01 | 1.66 | 1.555 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 |  | 91.8918 | 23.2254 | 51 | 1 | 0 | Post 137 | 564
0.4 | 0.52 | R3 | - | DR1 | 75.98 | 77.41 | 75.98 | 77.41 | 1.43 | 76.43 | 77.61 | 76.43 | 77.61 | 1.18 | 1.305 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 |  | 10.3026 | 0.8778 | 7 | 5.625 | 0 | Post 255 | 49
0.4 | 0.52 | DR1 | - | DR2 | 76.43 | 77.61 | 76.43 | 77.61 | 1.18 | 76.58 | 78.07 | 76.58 | 78.07 | 1.49 | 1.335 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0.53571 | 0 | Post 257 | 77
0.4 | 0.52 | DR2 | - | DR3 | 76.58 | 78.07 | 76.58 | 78.07 | 1.49 | 77.19 | 78.86 | 77.19 | 78.86 | 1.67 | 1.58 | 66 | 66 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0.92424 | 0 | Post 258 | 49
0.4 | 0.52 | DR3 | - | DR3a | 77.19 | 78.86 | 77.19 | 78.86 | 1.67 | 78.29 | 80.04 | 78.29 | 80.04 | 1.75 | 1.71 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 51 | 2.1154 | 0 | Post 259 | 77
0.4 | 0.52 | DR3a | - | DR4a | 78.29 | 80.04 | 78.29 | 80.04 | 1.75 | 78.83 | 80.49 | 78.83 | 80.49 | 1.66 | 1.705 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3.1765 | 0 | Post 260 | 49
0.315 | 0.315 | DR4a | - | DR9 | 78.83 | 80.49 | 78.83 | 80.49 | 1.66 | 81.9 | 83.21 | 81.9 | 83.21 | 1.31 | 1.485 | 59 | 59 | 1 | 1 | 1.115 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 58 | 5.2034 | 0 | Post 261 | 77
0.315 | 0.315 | DR9 | - | DR10 | 81.9 | 83.21 | 81.9 | 83.21 | 1.31 | 82.94 | 84.42 | 82.94 | 84.42 | 1.48 | 1.395 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1.115 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5.2 | 0 | Post 262 | 15.68
0.4 | 0.52 | DR4a | - | DR4' | 78.83 | 80.49 | 78.83 | 80.49 | 1.66 | 79.04 | 80.6 | 79.04 | 80.6 | 1.56 | 1.61 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.75 | 0 | Post 273 | 49.98
0.4 | 0.52 | DR4' | - | DR5 | 79.04 | 80.6 | 79.04 | 80.6 | 1.56 | 80.1 | 81.79 | 80.1 | 81.79 | 1.69 | 1.625 | 37 | 37 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2.8649 | 0
0.4 | 0.52 | DR5 | - | DR6 | 80.1 | 81.79 | 80.1 | 81.79 | 1.69 | 80.92 | 82.63 | 80.92 | 82.63 | 1.71 | 1.7 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5.8571 | 0
0.4 | 0.52 | DR6 | - | DR7 | 80.92 | 82.63 | 80.92 | 82.63 | 1.71 | 83.44 | 85.18 | 83.44 | 85.18 | 1.74 | 1.725 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1.32 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 44 | 5.6 | 0
0.2 | 0.2 | DR6 | - | R9 | 80.92 | 82.63 | 80.92 | 82.63 | 1.71 | 82 | 82.83 | 82 | 82.83 | 0.83 | 1.27 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |  | 49.98 | 15.68 | 49 | 2.16 | 0
-
-
-
-
[14 empty] | TOTAAL |  | 1301 | 1301 | [6 empty] | 2153.8147 | 528.5944 | 1301
Note on A7: werfnummer invoegen
Note on O7: Volgnummer bijlage en deel of onderdeel van de riolering van deze werf indien van toepassing
Note on A8: hieronder in deze kolom de diameter van de rioolstreng in m invullen
Note on F8: hieronder in deze kolom de BOK ontwerp (meest recente ontwerpplannen ) van de stroomafwaartse inspectieput van de rioolstreng invullen
Note on G8: hieronder in deze kolom voor uitvoering het MV ontwerp van de stroomafwaartse inspectieput van de rioolstreng invullen en na as-build opmeting de as-buildgegevens invullen met eventuele correctie na toepassing van Vlario Hfdst II 6.2.5 "Afkortingen en eenheden" opmerking voor de hoogte "H" Indien het “uitgevoerd” maaiveldpeil “H” hoger ligt dan het op het plan aangegeven maaiveldpeil, wordt dit voor de bepaling van “H” slechts aanvaard, wanneer dit het gevolg is van noodzakelijke, onafhankelijk van de aannemer, gestelde wijziging(en) welke aanvaard zijn door het opdrachtgevend bestuur.
Note on H8: hieronder in deze kolom voor uitvoering de BOK's ontwerp van de stroomafwaartse inspectieputten van kolom F kopieren en na as-build opmeting de as-build gegevens invullen (noot: - VLGS. VLARIO hfdst VII 1.2.MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN dient het volume te worden bepaald op basis van de ontworpen bok waardes = voorgeschreven bok waardes en dus niet met niet toegestane manipulatieve ingrepen met het oog op financieel voordeel . Het komt er dus op neer dat na de asbuildopmeting deze waarden worden getoetst aan voorgaande en indien nodig gecorrigeerd.
Note on I8: bestaande maaiveldpeilen stroomafwaartse IP invullen overeenkomstig plannen lengteprofiel
Note on J8: hieronder in deze kolom wordt de diepteligging H (MV as-built min ontworpen BOK= vlgs. voorgeschreven lengteprofiel) van de stroomafwaartse IP weergegeven
Note on K8: hieronder in deze kolom de BOK ontwerp (meest recente ontwerpplannen )van de stroomopwaartse inspectieput van de rioolstreng invullen
Note on L8: hieronder in deze kolom voor uitvoering het MV ontwerp van de stroomopwaartse inspectieput van de rioolstreng invullen en na as-build opmeting de as-buildgegevens invullen met eventuele correctie na toepassing van Vlario Hfdst II 6.2.5 "Afkortingen en eenheden" opmerking voor de hoogte "H".Indien het “uitgevoerd” maaiveldpeil “H” hoger ligt dan het op het plan aangegeven maaiveldpeil, wordt dit voor de bepaling van “H” slechts aanvaard, wanneer dit het gevolg is van noodzakelijke, onafhankelijk van de aannemer, gestelde wijziging(en) welke aanvaard zijn door het opdrachtgevend bestuur.
Note on M8: hieronder in deze kolom voor uitvoering de BOK's ontwerp van de stroomopwaartse inspectieputten van kolom K kopieren en na as-build opmeting de as-build gegevens invullen (noot: - VLGS. VLARIO hfdst VII 1.2.MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN dient het volume te worden bepaald op basis van de voorgeschreven ontworprn bok waardes en dus niet met niet toegestane manipulatieve ingrepen met het oog op financieel voordeel . Het komt er dus op neer dat na de asbuildopmeting deze waarden worden getoetst aan voorgaande en indien nodig gecorrigeerd.
Note on N8: bestaande maaiveldpeilen stroomopwaartse IP invullen overeenkomstig plannen lengteprofiel
Note on O8: hieronder in deze kolom wordt de diepteligging H (MV as-built min ontworpen BOK =vlgs.voorgeschreven lengteprofiel) van de stroomopwaartse IP weergegeven
Note on P8: hieronder in deze kolom wordt de gemiddelde diepteligging H (MV as-built min ontworpen BOK = voorgeschreven lengteprofiel) van de rioolstreng weergegeven
Note on Q8: hieronder in deze kolom de lengte van de rioolstreng ontwerp in m invullen
Note on R8: hieronder in deze kolom voor uitvoering de lengten van de rioolstrengen ontwerp van kolom Q kopieren en na as-built opmeting de asbuiltgegevens invullen
Note on S8: hieronder in deze kolom de af te trekken diameter van de stroomopwaartse IP in m invullen
Note on T8: hieronder in deze kolom de aftrekbare diameter van de stroomafwaartse IP in m invullen
Note on U8: hieronder in deze kolom wordt de sleufbreedte weergegeven In geval van 2 buizen boven elkaar de sleufbreedte handmatig aanpassen volgens de grootste diameter van de twee buizen en volgens de diepst gelegen buis.
Note on V8: laagdikte van de nieuw aan te leggen rijweg = afstand baanbed tot maaiveld
Note on W8: laagdikte van de opgebroken verharding of de afgraving van de teelaarde
Note on X8: ingeval van 2 bovenelkaarliggende leidingen de som van fundering, uitw. Diam. en omhulling van de hoogstliggende buis invullen bij de diepstliggende buis.Vervolgens bij de hoogstliggende buis een afstand (groter dan hoogte H) invullen die de aanvulling en uitgraving hier opheft
Note on Y8: hieronder in deze kolom wordt het volume van de uitgraving van de rioolstreng weergegeven. Deze cellen worden (automatisch vanaf EXCEL 2007) gekleurd overeenkomstig diepteligging (max 6m) en overeenstemmende kleur in de posten van de laatste 2 kolommen. Zo kunnen ze achteraf eenvoudig in excel in de corresponderende posten (overeenkomstige kleur)van de meetstaat worden geplaatst in de twee laatste kolommen
Note on Z8: hieronder in deze kolom wordt het volume van de aanvulling van de rioolstreng weergegeven. Deze cellen worden (automatisch vanaf EXCEL 2007) gekleurd overeenkomstig diepteligging (max 6m) en overeenstemmende kleur in de posten van de laatste 2 kolommen. Zo kunnen ze achteraf eenvoudig in excel in de corresponderende posten (overeenkomstige kleur)van de meetstaat worden geplaatst in de twee laatste kolommen
Note on AA8: hieronder in deze kolom wordt de lengte van de rioolstreng ,na aftrek van de diameters van de aangrenzende IP's , welke voor opmeting in aanmerking komt weergegeven. Door deze in te kleuren volgens diameter en diepteligging en eventueel materiaal (zie posten) kunnen ze achteraf eenvoudig in excel in de corresponderende posten van de meetstaat worden geplaatst in de twee laatste kolommen
Note on AB8: hieronder in deze kolom wordt de helling van de desbetreffende riioolstreng weergegeven.In geval van negatieve helling wijst dit op tegenhelling
Note on AC8: hieronder in deze kolom wordt de afwijking in lengteprofiel van de stroomopwaartse IP weergegeven in functie van de ontworpen helling en rekening houdend met de eventuele verschuivingen van de IP's in grondplan Afwijking Negatief is te diep , Positief is te hoog Helling riool kleiner of gelijk aan 1mm/m : tot diam.800 afwijking max. 30mm, diam.groter dan 800 afwijking max. 60mm. Helling groter dan 1mm/m : tot diam.800 afwijking max.40mm, diam. groter dan 800 afwijking max.80mm
Note on AD8: hieronder in deze kolommen worden de gemeten rioolstrengen en aanvullingen vanuit kolommen X en Y in de juiste posten geplaatst via eenvoudige excel formules. Men bekomt alzo een pasklaar document voor opmaak van vorderingsstaten en na as-builtopmeting een pasklaar document voor de eindopmeting van de riolering
Note on A9: hieronder in deze kolom de inwendige diameter van de rioolstreng invullen in m
Note on B9: hieronder in deze kolom de uitwendige diameter (DU) invullen in m. grésbuizen betonbuizen Di(mm) Du(m) Di(mm) Du(m) diam 400 0,52 diam 500 0,64 150 - 0,186 diam 600 0,76 200(160-FN32) 0,242 diam 700 0,885 200(240-FN48) 0,254 diam 800 1,008 225(200-FN45) 0,278 diam 900 1,126 250(160-FN40) 0,299 diam 1000 1,25 250(240-FN60) 0,318 diam 1200 1,5 300(160-FN48) 0,355 diam 1400 1,72 300(240-FN72) 0,376 diam 1500 1,84 350(160-FN56) 0,417 diam 1600 1,94 400(160-FN64) 0,486 400(200-FN80) 0,492 500(120-FN60) 0,581 poreuze buizen + andere toepassingen (pvc ,GVP, HDPE..) 500(160-FN80) 0,609 600(95-FN57) 0,687 vlgs. specificaties fabrikant 600(160-FN96) 0,725 700(200-FN140) 0,858 800(160-FN128) 0,959 1000(120-FN120) 1,26 1200(95-FN114) 1,457 1400(L-FN90) 1,601
Note on C9: hieronder in deze kolom putnummer of benaming van de stroomafwaartse inspectieput van de rioolstreng invullen
Note on E9: hier onder in deze kolom putnummer of benaming van de stroomopwaartse inspectieput van de rioolstreng invullen
Note on AD10: post aanvulling <=1m
Note on AD11: aanvulling H >1m en <=2m
Note on AD12: aanvulling H >2m en <=3m
Note on AD13: aanvulling H >3m en <=4m
Note on AD14: aanvulling H >4m en <=5m
Note on AD15: aanvulling H >5m en <=6m
Note on AD16: post uitgraving H <=1m
Note on AD17: uitgraving H >1m en <=2m
Note on AD18: uitgraving H >2m en <=3m
Note on AD19: uitgraving H >3m en <=4m
Note on AD20: uitgraving H >4m en <=5m
Note on AD21: uitgraving H >5m en <=6m
Note on AD28: aanvulling H >1m en <=2m
Note on AD29: aanvulling H >1m en <=2m
Note on AD30: aanvulling H >2m en <=3m
Note on AD31: uitgraving H >1m en <=2m
Note on AD32: uitgraving H >2m en <=3m
Note on AD38: aanvulling H >1m en <=2m
Note on AD39: uitgraving H >1m en <=2m
Note on AD50: aanvulling H >1m en <=2m
Note on AD51: uitgraving H >1m en <=2m

## 11(met info)
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 1 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | BP |  |  | en | IP | D2
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D2 | [13 empty] | IP | BP
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.34 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.3
76.91
|  | b.o.k: |  | 75.22 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.18
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 4 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.0618 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.0618 |  |  |  | l
1.06 |  |  | = | 1.06 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.04
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 6.3561 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.65
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | BP |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.18 |  | M.V: |  | 77.3
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.22 |  | M.V: |  | 77.34
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.92 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 76.91 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 76.9074 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0025949 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on C9: volgnummer van de waterproef invullen
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter
Note on H37: diameter eventueel aanpassen
Note on AA37: Alleen invullen als grondwater boven vloei van buis
Note on AA38: is hoger dan maaiveldpeil min 0,5m en wordt eventueel verhoogd met de hoogte dat het grondwaterpeil hoger is dan de bodem van de buis bij de stroomafwaartse put
Note on AA39: peil nog aanpassen na meting
Note on AA40: is het resultaat van de simulatie dat de proef mag zakken met proef gevuld tot in mangat na invulling van het gemeten waterverlies vlgs.TAW hierboven wordt er hier dan ook het werkelijke vastgestelde waterverlies in mm weergegeven
Note on AA41: = 0,1 voor geval 1 en 2 ( niet in waterwingebied) = 0,1 voor geval 3 bij riolering voor normale huishoudelijke afvalwaters in beschermingszone van het type III = 0,01 voor geval 3 bij riolering voor normale huishoudelijke afvalwaters in beschermingszone van het type II en industrieele afvalwaters in beschermingszone van het type III.
Note on H42: aantal huisaansluitingen nog aanpassen
Note on A44: datum invullen

## 12
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 2 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | D2 |  |  | en | IP | D4
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D4 | [13 empty] | IP | D2
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.11 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.34
76.74
|  | b.o.k: |  | 75.43 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.22
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 41 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.8257 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.8257 |  |  |  | l
3.83 |  |  | = | 3.83 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm :
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.02
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 5.1818 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.29
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 41 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.22 |  | M.V: |  | 77.34
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D4 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.43 |  | M.V: |  | 77.11
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.33 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 76.74 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 76.7307 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0093496 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 13
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 3 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | D2 |  |  | en | IP | D3
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D3 | [13 empty] | IP | D2
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.33 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.34
77
|  | b.o.k: |  | 75.31 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.22
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 8 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.3758 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.3758 |  |  |  | l
1.38 |  |  | = | 1.38 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.06
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 6.3373 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.63
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 8 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.22 |  | M.V: |  | 77.34
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.31 |  | M.V: |  | 77.33
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.97 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 76.9966 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0033624 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 14
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 4 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | D3 |  |  | en | IP | D5
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D5 | [13 empty] | IP | D3
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.59 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.33
77.27
|  | b.o.k: |  | 75.82 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.31
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 48 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 4.4353 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 4.4353 |  |  |  | l
4.44 |  |  | = | 4.44 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.09
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 5.5554 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.36
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 48 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.31 |  | M.V: |  | 77.33
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.82 |  | M.V: |  | 77.59
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.91 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.27 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.2592 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.010839 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 15
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 5 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | D5 |  |  | en | IP | D5bis
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D5bis | [13 empty] | IP | D5
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 78.06 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.59
77.7
|  | b.o.k: |  | 76.3 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.82
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 39 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.708 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.708 |  |  |  | l
3.71 |  |  | = | 3.71 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.09
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 5.3984 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.31
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 39 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.82 |  | M.V: |  | 77.59
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D5bis |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.3 |  | M.V: |  | 78.06
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.78 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.7 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.6909 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.009062 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 16
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 6 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | D5bis |  |  | en | IP | D6
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D6 | [13 empty] | IP | D5bis
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 78.68 | [13 empty] | m.v.: |  | 78.06
78.3
|  | b.o.k: |  | 76.78 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.3
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 39 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.757 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.757 |  |  |  | l
3.76 |  |  | = | 3.76 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 5.7941 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 39 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D5bis |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.3 |  | M.V: |  | 78.06
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.78 |  | M.V: |  | 78.68
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 3.02 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 78.3 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 78.2908 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0091817 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 17
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 7 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | D6 |  |  | en | IP | D7
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D7 | [13 empty] | IP | D6
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 79.04 | [13 empty] | m.v.: |  | 78.68
78.71
|  | b.o.k: |  | 77.09 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.78
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 25 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 2.6859 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 2.6859 |  |  |  | l
2.69 |  |  | = | 2.69 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.12
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 6.061 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.5
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.78 |  | M.V: |  | 78.68
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D7 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 77.09 |  | M.V: |  | 79.04
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 3.05 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 78.71 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 78.7034 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.006564 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
..../..../2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 18
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 8 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | D2 |  |  | en | IP | DR1
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR1 | [13 empty] | IP | D2
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.61 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.34
77.23
|  | b.o.k: |  | 75.42 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.22
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 13 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.8188 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.8188 |  |  |  | l
1.82 |  |  | = | 1.82 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 6.7047 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.74
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 13 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.22 |  | M.V: |  | 77.34
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR1 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.42 |  | M.V: |  | 77.61
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 3.32 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.23 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.2256 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.004445 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 19
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 9 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR1 |  |  | en | IP | DR2
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR2 | [13 empty] | IP | DR1
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 78.07 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.61
77.68
|  | b.o.k: |  | 75.76 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.42
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 73 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 6.5784 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 6.5784 |  |  |  | l
6.58 |  |  | = | 6.58 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.06
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.0595 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.86
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 73 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR1 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.42 |  | M.V: |  | 77.61
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.76 |  | M.V: |  | 78.07
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 3.68 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.68 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.6639 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.016077 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 20
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 10 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR2 |  |  | en | IP | DR3
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR3 | [13 empty] | IP | DR2
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 78.86 | [13 empty] | m.v.: |  | 78.07
78.54
|  | b.o.k: |  | 76.36 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.76
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 64 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 5.9776 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 5.9776 |  |  |  | l
5.98 |  |  | = | 5.98 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.13
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.81 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.05
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 64 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.76 |  | M.V: |  | 78.07
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.36 |  | M.V: |  | 78.86
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 4.46 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 78.54 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 78.5254 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.014609 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 21
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 11 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR3 |  |  | en | IP | DR3a
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR3a | [13 empty] | IP | DR3
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 80.04 | [13 empty] | m.v.: |  | 78.86
79.68
|  | b.o.k: |  | 77.46 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.36
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 51 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 4.9962 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 4.9962 |  |  |  | l
5 |  |  | = | 5 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.09
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.9732 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.13
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 51 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.36 |  | M.V: |  | 78.86
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 77.46 |  | M.V: |  | 80.04
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 5.04 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 79.68 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 79.6678 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.01221 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 22
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 12 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR3a |  |  | en | IP | DR4a
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR4a | [13 empty] | IP | DR3a
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 80.49 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.04
80.1
|  | b.o.k: |  | 78.01 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 77.46
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 16 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 2.1789 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 2.1789 |  |  |  | l
2.18 |  |  | = | 2.18 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.06
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.5933 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.03
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 16 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 77.46 |  | M.V: |  | 80.04
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.01 |  | M.V: |  | 80.49
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 4.23 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 80.1 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 80.0947 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.005325 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 23
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 13 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR4a |  |  | en | IP | DR9
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR9 | [13 empty] | IP | DR4a
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 83.21 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.49
82.87
|  | b.o.k: |  | 81.08 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 78.01
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 58 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 5.4524 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 5.4524 |  |  |  | l
5.45 |  |  | = | 5.45 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.11
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 6.6042 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.68
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 58 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.01 |  | M.V: |  | 80.49
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR9 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 81.08 |  | M.V: |  | 83.21
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 6.15 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 82.87 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 82.8567 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.013325 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 24
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 14 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR9 |  |  | en | IP | DR10
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR10 | [13 empty] | IP | DR9
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 84.42 | [13 empty] | m.v.: |  | 83.21
84.02
|  | b.o.k: |  | 82.12 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 81.08
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 19 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 2.36 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 2.36 |  |  |  | l
2.36 |  |  | = | 2.36 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.05
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.0061 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.85
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 19 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR9 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 81.08 |  | M.V: |  | 83.21
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR10 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 82.12 |  | M.V: |  | 84.42
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 4.34 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 84.02 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 84.0142 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0057676 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 25
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 15 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR4a |  |  | en | IP | DR4'
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR4' | [13 empty] | IP | DR4a
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 80.6 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.49
80.25
|  | b.o.k: |  | 78.22 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 78.01
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 11 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.7457 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.7457 |  |  |  | l
1.75 |  |  | = | 1.75 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.1
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.3672 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.93
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 11 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.01 |  | M.V: |  | 80.49
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4' |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.22 |  | M.V: |  | 80.6
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 3.77 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 80.25 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 80.2457 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0042664 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 26
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 16 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR4' |  |  | en | IP | DR5
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR5 | [13 empty] | IP | DR4'
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 81.79 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.6
81.42
|  | b.o.k: |  | 79.27 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 78.22
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 36 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.7902 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.7902 |  |  |  | l
3.79 |  |  | = | 3.79 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.08
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.7629 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.07
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 36 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4' |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.22 |  | M.V: |  | 80.6
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 79.27 |  | M.V: |  | 81.79
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 4.85 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 81.42 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 81.4107 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0092629 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 27
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 17 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR5 |  |  | en | IP | DR6
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR6 | [13 empty] | IP | DR5
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 82.63 | [13 empty] | m.v.: |  | 81.79
82.27
|  | b.o.k: |  | 80.09 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 79.27
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 13 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.9865 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.9865 |  |  |  | l
1.99 |  |  | = | 1.99 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.09
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.8476 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.09
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 13 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 79.27 |  | M.V: |  | 81.79
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.09 |  | M.V: |  | 82.63
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 4.68 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 82.27 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 82.2651 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0048548 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 28
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 18 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 250 |  | tss. |  | IP | DR6 |  |  | en | IP | DR7
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR7 | [13 empty] | IP | DR6
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 85.18 | [13 empty] | m.v.: |  | 82.63
84.8
|  | b.o.k: |  | 82.61 | [13 empty] | 0.25 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 80.09
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 44 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 4.4925 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 4.4925 |  |  |  | l
4.49 |  |  | = | 4.49 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0.25 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 7.8979 |  | m² |  |  | 2) | 0.25 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.12
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.25
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 44 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.09 |  | M.V: |  | 82.63
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR7 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 82.61 |  | M.V: |  | 85.18
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 6.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 84.8 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 84.789 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.010979 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 29
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 19 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 200 |  | tss. |  | IP | DR6 |  |  | en | IP | D8'
Schets waterproef
[8 empty] | IP | D8' | [13 empty] | IP | DR6
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 82.82 | [13 empty] | m.v.: |  | 82.63
82.49
|  | b.o.k: |  | 81.88 | [13 empty] | 0.2 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 80.09
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 49 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.4697 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.4697 |  |  |  | l
3.47 |  |  | = | 3.47 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.12
[9 empty] | 1) | 0.2 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 2.9249 |  | m² |  |  | 2) | 0.2 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.49
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.2
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 49 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.09 |  | M.V: |  | 82.63
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.2 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | D8' |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 81.88 |  | M.V: |  | 82.82
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.61 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 82.49 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 82.4815 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0084796 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 30
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 20 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.36
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.09
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.18683 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.72 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.36 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 31
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 21 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.39
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.06
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.25277 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.78 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.39 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 32
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 22 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.34
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.11
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.14287 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.68 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.34 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 33
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 23 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.36
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.09
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.18683 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.72 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.36 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 34
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 24 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.38
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.23079 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.76 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.38 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 35
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 25 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.37
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.08
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.20881 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.74 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.37 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 36
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 26 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.32
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.13
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.09891 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.64 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.32 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 37
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 27 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | #VALUE! |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.34
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | RWA-RIOLERING |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.11
[9 empty] | 1) | RWA-RIOLERING | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | #VALUE! |  | m² |  |  | 2) | RWA-RIOLERING | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | RWA-RIOLERING |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | RWA-RIOLERING
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | RWA-RIOLERING |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | #VALUE! |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.34 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 38
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 28 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | UO1 |  |  | en | IP | R1
Schets waterproef
[8 empty] | IP | R1 | [13 empty] | IP | UO1
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.08 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.2
76.71
|  | b.o.k: |  | 75.72 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.7
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 10 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.6974 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.6974 |  |  |  | l
1.7 |  |  | = | 1.7 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.08
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 3.9674 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.91
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 10 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | UO1 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.7 |  | M.V: |  | 77.2
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R1 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.72 |  | M.V: |  | 77.08
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.2 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 76.71 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 76.7059 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0041482 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 39
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 29 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | R1 |  |  | en | IP | R3
Schets waterproef
[8 empty] | IP | R3 | [13 empty] | IP | R1
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.41 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.08
77.02
|  | b.o.k: |  | 75.98 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.72
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 56 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 7.5059 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 7.5059 |  |  |  | l
7.51 |  |  | = | 7.51 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.06
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.1432 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.98
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 56 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R1 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.72 |  | M.V: |  | 77.08
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.98 |  | M.V: |  | 77.41
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.54 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.02 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.0017 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.018344 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2011
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 40
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 30 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | R3 |  |  | en | IP | R5
Schets waterproef
[8 empty] | IP | R5 | [13 empty] | IP | R3
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.44 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.41
77.1
|  | b.o.k: |  | 76.12 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.98
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 31 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 4.3329 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 4.3329 |  |  |  | l
4.33 |  |  | = | 4.33 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.11
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 3.9077 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.87
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 31 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.98 |  | M.V: |  | 77.41
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.12 |  | M.V: |  | 77.44
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.3 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.1 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.0894 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.010589 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 41
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 31 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | R5 |  |  | en | IP | R6
Schets waterproef
[8 empty] | IP | R6 | [13 empty] | IP | R5
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.67 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.44
77.29
|  | b.o.k: |  | 76.39 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.12
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 26 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.6824 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.6824 |  |  |  | l
3.68 |  |  | = | 3.68 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 3.6942 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.83
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 26 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.12 |  | M.V: |  | 77.44
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.39 |  | M.V: |  | 77.67
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.27 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.29 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.281 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0089995 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2011
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 42
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 32 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | R6 |  |  | en | IP | R7
Schets waterproef
[8 empty] | IP | R7 | [13 empty] | IP | R6
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 78.28 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.67
77.91
|  | b.o.k: |  | 76.83 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.39
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 43 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 5.894 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 5.894 |  |  |  | l
5.89 |  |  | = | 5.89 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.08
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.25 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 43 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.39 |  | M.V: |  | 77.67
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R7 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.83 |  | M.V: |  | 78.28
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.8 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.91 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.8956 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.014404 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 43
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 33 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | R7 |  |  | en | IP | R8
Schets waterproef
[8 empty] | IP | R8 | [13 empty] | IP | R7
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 79.01 | [13 empty] | m.v.: |  | 78.28
78.67
|  | b.o.k: |  | 77.35 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.83
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 51 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 6.9933 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 6.9933 |  |  |  | l
6.99 |  |  | = | 6.99 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.11
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.9753 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.21
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 51 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R7 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.83 |  | M.V: |  | 78.28
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R8 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 77.35 |  | M.V: |  | 79.01
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.36 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 78.67 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 78.6529 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.017091 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 44
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 34 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | R3 |  |  | en | IP | DR1
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR1 | [13 empty] | IP | R3
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 77.61 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.41
77.23
|  | b.o.k: |  | 76.43 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 75.98
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 7 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.2638 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.2638 |  |  |  | l
1.26 |  |  | = | 1.26 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 3.3802 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.73
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 7 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 75.98 |  | M.V: |  | 77.41
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR1 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.43 |  | M.V: |  | 77.61
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.25 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.23 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.2269 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0030887 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 45
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 35 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR1 |  |  | en | IP | DR2
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR2 | [13 empty] | IP | DR1
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 78.07 | [13 empty] | m.v.: |  | 77.61
77.66
|  | b.o.k: |  | 76.58 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.43
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 27 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.8768 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.8768 |  |  |  | l
3.88 |  |  | = | 3.88 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.04
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.2877 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.04
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 27 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR1 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.43 |  | M.V: |  | 77.61
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.58 |  | M.V: |  | 78.07
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.51 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 77.66 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 77.6505 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0094745 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 46
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 36 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR2 |  |  | en | IP | DR3
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR3 | [13 empty] | IP | DR2
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 78.86 | [13 empty] | m.v.: |  | 78.07
78.44
|  | b.o.k: |  | 77.19 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 76.58
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 65 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 8.7287 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 8.7287 |  |  |  | l
8.73 |  |  | = | 8.73 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.1
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.7649 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.15
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 65 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR2 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 76.58 |  | M.V: |  | 78.07
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 77.19 |  | M.V: |  | 78.86
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.31 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 78.44 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 78.4187 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.021332 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 47
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 37 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR3 |  |  | en | IP | DR3a
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR3a | [13 empty] | IP | DR3
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 80.04 | [13 empty] | m.v.: |  | 78.86
79.65
|  | b.o.k: |  | 78.29 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 77.19
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 51 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 7.0365 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 7.0365 |  |  |  | l
7.04 |  |  | = | 7.04 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.06
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 5.148 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.3
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 51 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 77.19 |  | M.V: |  | 78.86
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.29 |  | M.V: |  | 80.04
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 3.02 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 79.65 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 79.6328 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.017196 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 48
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 38 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR3a |  |  | en | IP | DR4a
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR4a | [13 empty] | IP | DR3a
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 80.49 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.04
80.12
|  | b.o.k: |  | 78.83 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 78.29
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 16 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 2.5891 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 2.5891 |  |  |  | l
2.59 |  |  | = | 2.59 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.08
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.9094 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.21
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 16 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR3a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.29 |  | M.V: |  | 80.04
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.83 |  | M.V: |  | 80.49
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.32 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 80.12 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 80.1137 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0063276 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 49
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 39 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 315 |  | tss. |  | IP | DR4a |  |  | en | IP | DR9
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR9 | [13 empty] | IP | DR4a
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 83.21 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.49
82.81
|  | b.o.k: |  | 81.9 | [13 empty] | 0.315 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 78.83
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 58 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 6.2855 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 6.2855 |  |  |  | l
6.29 |  |  | = | 6.29 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.05
[9 empty] | 1) | 0.315 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 3.8399 |  | m² |  |  | 2) | 0.315 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.315 |  |  |  |  | 0.86
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.315
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 58 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.83 |  | M.V: |  | 80.49
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.315 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR9 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 81.9 |  | M.V: |  | 83.21
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 4.26 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 82.81 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 82.7946 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.015361 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 50
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 40 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 315 |  | tss. |  | IP | DR9 |  |  | en | IP | DR10
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR10 | [13 empty] | IP | DR9
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 84.42 | [13 empty] | m.v.: |  | 83.21
84.09
|  | b.o.k: |  | 82.94 | [13 empty] | 0.315 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 81.9
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 19 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 2.436 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 2.436 |  |  |  | l
2.44 |  |  | = | 2.44 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.12
[9 empty] | 1) | 0.315 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.5275 |  | m² |  |  | 2) | 0.315 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.315 |  |  |  |  | 1.03
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.315
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 19 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR9 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 81.9 |  | M.V: |  | 83.21
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.315 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR10 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 82.94 |  | M.V: |  | 84.42
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.71 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 84.09 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 84.084 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0059532 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 51
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 41 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR4a |  |  | en | IP | DR4'
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR4' | [13 empty] | IP | DR4a
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 80.6 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.49
80.22
|  | b.o.k: |  | 79.04 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 78.83
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 11 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 1.906 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 1.906 |  |  |  | l
1.91 |  |  | = | 1.91 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.5734 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.11
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 11 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4a |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 78.83 |  | M.V: |  | 80.49
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4' |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 79.04 |  | M.V: |  | 80.6
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.77 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 80.22 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 80.2153 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.004658 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 52
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 42 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR4' |  |  | en | IP | DR5
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR5 | [13 empty] | IP | DR4'
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 81.79 | [13 empty] | m.v.: |  | 80.6
81.38
|  | b.o.k: |  | 80.1 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 79.04
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 36 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 5.1214 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 5.1214 |  |  |  | l
5.12 |  |  | = | 5.12 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.04
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 4.9157 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.24
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 36 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR4' |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 79.04 |  | M.V: |  | 80.6
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.1 |  | M.V: |  | 81.79
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.82 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 81.38 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 81.3675 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.012516 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 53
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 43 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR5 |  |  | en | IP | DR6
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR6 | [13 empty] | IP | DR5
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 82.63 | [13 empty] | m.v.: |  | 81.79
82.26
|  | b.o.k: |  | 80.92 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 80.1
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 13 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 2.243 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 2.243 |  |  |  | l
2.24 |  |  | = | 2.24 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.08
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 5.0664 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.26
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 13 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR5 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.1 |  | M.V: |  | 81.79
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.92 |  | M.V: |  | 82.63
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 2.7 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 82.26 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 82.2545 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0054816 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 54
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 44 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 400 |  | tss. |  | IP | DR6 |  |  | en | IP | DR7
Schets waterproef
[8 empty] | IP | DR7 | [13 empty] | IP | DR6
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 85.18 | [13 empty] | m.v.: |  | 82.63
84.8
|  | b.o.k: |  | 83.44 | [13 empty] | 0.4 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 80.92
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 44 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 6.2121 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 6.2121 |  |  |  | l
6.21 |  |  | = | 6.21 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0.4 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 5.1386 |  | m² |  |  | 2) | 0.4 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.29
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.4
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 44 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.92 |  | M.V: |  | 82.63
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.4 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR7 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 83.44 |  | M.V: |  | 85.18
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 4.44 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 84.8 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 84.7848 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.015182 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau

## 55
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 45 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 200 |  | tss. |  | IP | DR6 |  |  | en | IP | R9
Schets waterproef
[8 empty] | IP | R9 | [13 empty] | IP | DR6
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 82.83 | [13 empty] | m.v.: |  | 82.63
82.44
|  | b.o.k: |  | 82 | [13 empty] | 0.2 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 80.92
[8 empty] | 1 | m |  |  |  | 49 |  |  | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | 3.3826 |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | 3.3826 |  |  |  | l
3.38 |  |  | = | 3.38 |  |  | → | De proef voldoet |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.04
[9 empty] | 1) | 0.2 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | 2.4665 |  | m² |  |  | 2) | 0.2 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0.2
1
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : | 49 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | DR6 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 80.92 |  | M.V: |  | 82.63
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0.2 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | R9 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 82 |  | M.V: |  | 82.83
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | 1.56 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | 82.44 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 1 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | 82.4317 |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | 0.0082668 |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 56
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 46 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.38
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.1
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.16485 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.48
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.76 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.38 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 57
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 47 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.37
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.08
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.20881 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.74 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.37 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 58
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 48 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.34
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.11
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.14287 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.68 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.34 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter

## 59
Waterdichtheidsproef geval 1 (diepteligging<=4m) supervisie DOC NR. 20 (product van owt)
Projectnr.: |  |  | R000113 |  |  | Projectnaam : |  |  |  | Afkoppeling Wijk Mulken deel B
Nr.: | 49 | [6 empty] | streng diameter |  |  |  | 0 |  | tss. |  | IP | 0 |  |  | en | IP | 0
Schets waterproef
[8 empty] | IP | 0 | [13 empty] | IP | 0
|  |  | H.water: | [6 empty] | m.v.: | 0 | [13 empty] | m.v.: |  | 0
-0.38
|  | b.o.k: |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | m |  |  |  |  | b.o.k: |  | 0
[8 empty] | 0 | m | [6 empty] | m
Het gemeten waterverlies (W) = | [8 empty] | #VALUE! |  |  | l | Het toegelaten waterverlies (Qt) = | [10 empty] | #VALUE! |  |  |  | l
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | → | #VALUE! |  |  |  | Opm.:
Schets IP
0.7
[9 empty] | aansluitopeningen IP | [6 empty] | 0.07
[9 empty] | 1) | 0 | m | [9 empty] | 0
natte opp. IP = |  |  |  | -0.23079 |  | m² |  |  | 2) | 0 | m |  |  |  | 1
[9 empty] | 3) | 0 | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.45
[9 empty] | 4) | 0 | m |  |  |  |  | 0
0
Gegevens waterproef
Lengte rioolvak |  |  |  |  | : |  |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø rioolbuis |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. IP : |  |  |  | 0 |  |  |  | : B.O.K.: |  |  | 0 |  | M.V: |  | 0
ø huisaansluiting |  |  |  |  | : | 0.125 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. grondwater | [7 empty] | : | 0 |  |  | m
natte lengte dia.150 |  |  |  |  | : | -0.76 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water | [7 empty] | : | -0.38 |  |  | m
ø inspectieput |  |  |  |  | : | 0 |  |  | m |  |  |  | T.A.W. H. water na 1 u | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Meetvlak |  |  |  |  | : |  |  | 0.40918 | m² |  |  |  | Gemeten waterverlies | [7 empty] | : | #VALUE! |  |  | m
Tijdsduur |  |  |  |  | : | 1 |  |  | u |  |  |  | k | [7 empty] | : | 0.1 |  |  | l/m²/h
HA: |  |  |  |  | : | 2
Datum en handtekeningen
…./…./2012
Toezichter Infrax - Aannemer - Studiebureau
Note on E14: wanneer vermelding "fout" waterpeil in stijgbuis verhogen
Note on Z28: hoogte van schachtelement met kleinere diameter dan basiselement invullen indien van toepassing
Note on M29: diameter tweede aansluitopening eventueel aanpassen
Note on T29: altijd invullen en aanpassen indien van toepassing
Note on M30: diameter derde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on M31: diameter vierde aansluitopening vermelden indien van toepassing
Note on X32: eventueel aanpassen aan werkelijke grotere diameter